## Resumen
REVISIÓN TÉCNICA ELÉCTRICA – INTERVENTORÍA
Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER
Objeto | Construcción de la Unidad Deportiva de Bayunca, Distrito de Cartagena
Contrato | 1376-2025 Lote 2
Contratista | Consorcio Deport Rev-Bayunca (NIT 902016322-9)
Valor del contrato | 13986669360.08
Fecha de inicio / terminación | 26-01-2026 / 26-09-2026
Acta revisada | Mayores y menores cantidades e ítems nuevos (corte 15-10-26)
Interventor eléctrico | [Nombre y matrícula profesional]
Fecha de revisión | 29-10-2026
Resumen por tipo de hallazgo
Tipo | Cantidad
Concordancia
Discrepancia
Incumplimiento normativo
Información faltante
Verificar
Total
Observaciones abiertas por criticidad
Criticidad | Abiertas (no concordancias)
Alta
Media
Baja
Resumen por estado
Estado | Cantidad
Abierta
Respondida
En revisión
Cerrada
No aplica
Valor no sustentado estimado (COP)
Suma de las observaciones con valor. Es una estimación conservadora y no incluye sobreprecios sin cuantificar ni ítems faltantes.
Contenido del libro
Items_Electricos | Ítems eléctricos del acta con revisión por ítem e ítems faltantes (hoja prioritaria)
Matriz_Observaciones | Hallazgos con norma, criticidad, acción exigida y seguimiento
Balance_Cantidades | Cantidades del acta vs planos / cálculo / unifilar y valor no sustentado
Regulacion_Recalculada | Caída de tensión recalculada con parámetros editables
Lista_Verificacion | Formato reutilizable de revisión de proyectos eléctricos
Formato_Blanco | Matriz vacía para un nuevo proyecto
Documentos | Control de documentos revisados y pendientes
Listas | Listas desplegables
Estado de los ítems eléctricos
Estado | Cantidad
Concuerda
Discrepa
Sin respaldo
Verificar
Ítem faltante
Retirado / reemplazado
No sustentado (ítems)
Balance ajustado (ítems eléctricos)
Pendiente de validar

## Items_Electricos
Ítems eléctricos del acta y su revisión
Acta de mayores y menores cantidades (corte 15-10-26). Amarillo = referencia editable. Los ítems NUEVO-xx son necesarios y no están en el acta.
Ítem | Grupo | Descripción (acta) | Und | Cant. contrato | Valor unitario (COP) | Valor contrato (COP) | Var. | Cant. actualizada (acta) | Valor actualizado (COP) | Cant. referencia interventoría | Diferencia (acta − ref.) | Valor no sustentado (COP) | Faltante valorizado (COP) | Estado | Documento soporte | Observación de la interventoría | Acción exigida | ID matriz | Cant. ajustada validada (supervisor) | Valor total ajustado (COP) | Variación vs. acta (COP) | Validación
CAPÍTULO 1 – PRELIMINARES (relacionados)
1.4 | Cap 1 | Desmonte de postes electricos existentes. | UND | 9 | 1228405.214 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Verificar | DXF | El DXF muestra 6 postes existentes de 11 m con cruceta; el acta pasa el desmonte de 9 a 0. | Aclarar qué postes se retiran, reubican o conservan. | OBS-021 |  |  |  | Pendiente
Subtotal Cap. 1 (eléctricos relacionados)
CAPÍTULO 4 – INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.1 | Cap 4 | Adecuacion punto de conexión. | UND | 1 | 4029892.799 |  | (=) | 1 | [5 empty] | Verificar | Unifilar | Punto de conexión de Afinia con tramo, circuito y subestación "PENDIENTE". | Entregar factibilidad aprobada con punto de conexión definido. | OBS-039 |  |  |  | Pendiente
4.2 | Cap 4 | Armado red MT doble terminal MT325. | UND | 1 | 5154192.8377 |  | (+) | 2 | [5 empty] | Verificar | Unifilar | El acta pasa de 1 a 2 armados doble terminal. El unifilar no identifica armados en EPP005 ni EPP007. | Plano de red MT con armados por apoyo. | OBS-065 |  |  |  | Pendiente
4.3 | Cap 4 | Armado red MT fin de linea MT321. | UND | 1 | 2750856.8513 |  | (=) | 1 | [5 empty] | Concuerda | Unifilar | Un fin de línea (EPP007) coincide con el unifilar. | — |  |  |  |  | Validada
4.4 | Cap 4 | Suministro e instalacion de red monofasica 2H ACSR 1/0 XLPE ecologico. | M | 45 | 85482.7202 |  | (+) | 137 | [5 empty] | Discrepa | Unifilar | Acta: ACSR 1/0 XLPE 2H, 137 m. Unifilar: conductor 123,3 AAAC con vano sin acotar. | Unificar conductor y acotar vanos. | OBS-042 |  |  |  | Pendiente
4.5 | Cap 4 | Suministro e instalacion de poste de concreto de 12x1050kg, incluye transporte, hincado, aplomado y cimentación. | UND | 1 | 7109157.0042 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Ítem faltante | Unifilar | Poste de concreto retirado (1→0), pero el unifilar exige el apoyo EPP007 para transformador, protecciones y fin de línea. Ver NUEVO-02. | Restituir el ítem o aclarar quién suministra el apoyo. | OBS-041 |  |  |  | Pendiente
4.6 | Cap 4 | Suministro e instalacion de protecciones y herrajes para transformador. | UND | 1 | 4313329.5543 |  | (=) | 1 | [5 empty] | Concuerda | Unifilar | Cortacircuitos 27 kV/100 A, herrajes y protecciones del transformador figuran en el unifilar. Verificar el fusible (3 A frente a 3,8 A nominales). | Confirmar selección del fusible con el operador. | OBS-043 |  |  |  | Validada
4.7 | Cap 4 | Suministro e instalacion de SPT para transformador y red MT. | UND | 2 | 1420641.954 |  | (=) | 2 | [5 empty] | Concuerda | Unifilar | Dos SPT (transformador y red MT). | — | OBS-053 |  |  |  | Validada
4.8 | Cap 4 | Suministro e instalacion de retenida MT a tierra. | UND | 1 | 1449753.2618 |  | (+) | 2 | [5 empty] | Verificar | Unifilar | El acta pasa de 1 a 2 retenidas. No se muestran en el unifilar. | Plano de red MT con retenidas. | OBS-065 |  |  |  | Pendiente
4.9 | Cap 4 | Suministro e instalacion de transformador 2F-120/240/13200V 100KVA. | UND | 1 | 50813544.203 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Ítem faltante | Unifilar | Transformador de 100 kVA retirado (1→0). El unifilar muestra uno tipo poste de 50 kVA y no existe ítem de reemplazo. Ver NUEVO-01. | Crear el ítem o certificar que lo suministra Afinia. | OBS-040 |  |  |  | Pendiente
4.10 | Cap 4 | Excavación manual de zanja 0.60x0.40 m sobre material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. | M | 780 | 91497.5069 |  | (+) | 792 | [5 empty] | Verificar | DXF | Excavación de 792 m. IN14 está titulado "canalizaciones y excavación" y suma 1.028 m de bancos de ducto: posible duplicidad. Valor en riesgo junto con 4.11: $132,1 M. | APU de IN14.4–6 y plano de zanjas. | OBS-056 |  |  |  | Pendiente
4.11 | Cap 4 | Relleno de zanja de 0.60x0.40 m con material de sitio, incluye riego y compactación. | M | 780 | 75316.0418 |  | (+) | 792 | [5 empty] | Verificar | DXF | Relleno de zanja de 792 m. Posible duplicidad con IN14.4–6 (ver 4.10). | Igual que 4.10. | OBS-056 |  |  |  | Pendiente
4.12 | Cap 4 | Bajante en tuberia IMC 3", incluye capacete y accesorios. | M | 6 | 558577.5218 |  | (+) | 10 | [5 empty] | Verificar | Unifilar | El acta pasa de 6 a 10 m de bajante IMC 3". Son dos tubos, deben ser 6 metros | Detalle de bajantes MT. | OBS-065 | 6 |  |  | Validada
4.13 | Cap 4 | Banco de ducto 2" PVC conduit + reserva 2". | M | 269 | 57462.648 |  | (-) | 20 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Reducido de 269 a 20 m; los bancos de ducto se reponen en IN14.4–6. | — | OBS-064 |  |  |  | Validada
4.14 | Cap 4 | Banco de ducto 1" PVC conduit + reserva 3/4" PVC. | M | 435 | 36491.4381 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Retirado (435→0); se repone en IN14.4–6. | — | OBS-064 |  |  |  | Validada
4.15 | Cap 4 | Acometida en 2(3x250 MCM THHN/THWN Cu)+1 No.2T Cu. | M | 25 | 1319832.57 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Reemplazado por IN14.7 (2×350 MCM Al). | — |  |  |  |  | Validada
4.16 | Cap 4 | Acometida en 2No.1/0 Serie 8000+1No.2T Cu desnudo. | M | 458 | 151557.0358 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Reemplazado por IN14.10 e IN14.11 (aluminio). | — |  |  |  |  | Validada
4.17 | Cap 4 | Acometida en 3No.2 Serie 8000+1No.4T Cu. | M | 50 | 130097.3681 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Reemplazado por IN14.8 e IN14.9. | — |  |  |  |  | Validada
4.18 | Cap 4 | Ramal en 2No.10+1No.12 Cu THHN/THWN. | M | 479 | 40660.2179 |  | (+) | 528 | [5 empty] | Verificar | Ninguno | Ramal de 528 m (+49 m). No hay plano de instalaciones interiores. | Plano de instalaciones interiores con recorridos. | OBS-006 |  |  |  | Pendiente
4.19 | Cap 4 | Ramal en 3No.12 LH en tuberia 3/4" PVC SCH40 /EMT. | M | 50 | 77089.2997 |  | (=) | 50 | [5 empty] | Verificar | Ninguno | Sin documento de soporte. | Plano de instalaciones interiores. | OBS-006 |  |  |  | Pendiente
4.20 | Cap 4 | Ramal en 3No.12 LH en tuberia 1/2" PVC SCH40 /EMT. | M | 50 | 69193.4307 |  | (=) | 50 | [5 empty] | Verificar | Ninguno | Sin documento de soporte. | Plano de instalaciones interiores. | OBS-006 |  |  |  | Pendiente
4.21 | Cap 4 | Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12 AGW. | M | 270 | 31249.6099 |  | (=) | 270 | [5 empty] | Verificar | Ninguno | Cable encauchetado 3×12 de 270 m sin documento de soporte. | Justificar uso y recorrido. | OBS-006 |  |  |  | Pendiente
4.22 | Cap 4 | Tablero general de iluminación y control de luces según diagrama unifilar. | UND | 1 | 49793792.3293 |  | (=) | 1 | [5 empty] | Concuerda | Unifilar | Tablero general y control según unifilar (acometida 2×225 A, mástiles, canchas, camerinos y garita). Verificar APU: puede incluir los breakers de IN14.14 e IN14.15. | Presentar APU. | OBS-049 |  |  |  | Validada
4.23 | Cap 4 | Suministro y montaje de tablero bimetalico de 18 circuitos bifasico, barraje min 125A, marquillado de acuerdo a reglamento técnico RETIE. | UND | 1 | 1361693.1471 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Tablero de 18 circuitos retirado; se reponen IN14.12 e IN14.13. | — |  |  |  |  | Validada
4.24 | Cap 4 | Suministro y montaje de tablero de distribucion para sistema de bombeo, incluye totalizador de 2x70A, 2 totalizadores secundarios 2x40A, gabinete en lamina cold roled, pintura electrostatica. | UND | 1 | 11196490.3666 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Tablero de bombeo retirado. | — |  |  |  |  | Validada
4.25 | Cap 4 | Suministro e instalacion de caja de abonado 8P para conexionado de luminarias. | UND | 4 | 1207695.1212 |  | (+) | 10 | [5 empty] | Discrepa | Planos | Acta: 10. Criterio de la interventoría: 12 (4 mástiles + 8 postes). Deberian ser 12 (resolver los dos postes de la multiple) | Ajustar a 12 si se confirman 8 postes de 12 m. | OBS-016 | 12 |  |  | Validada
4.26 | Cap 4 | Suministro e instalacion de breaker enchufable 20A. | UND | 15 | 42000.8788 |  | (-) | 10 | [5 empty] | Verificar | Unifilar | El tablero general solo usa 2 × 20 A (Fútbol 6 y Múltiple). El resto sería para tableros internos no entregados. | Cuadros de carga de tableros internos. | OBS-006 |  |  |  | Pendiente
4.27 | Cap 4 | Suministro e instalacion de breaker enchufable 2x20A. | UND | 3 | 108722.1412 |  | (+) | 6 | [5 empty] | Verificar | Unifilar | Ver 4.26. | Cuadros de carga de tableros internos. | OBS-006 |  |  |  | Pendiente
4.28 | Cap 4 | Suministro e instalacion de SPT en cable 4/0 cu desnudo, incluye, soldadura cadweld, varilla de puesta a tierra, pletina de puesta a tierra. | UND | 1 | 16714649.2496 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Reemplazado por IN14.16 (malla 5 × 5 m). | — | OBS-053 |  |  |  | Validada
4.29 | Cap 4 | Suministro e instalacion de sistema de apantallamiento para mastiles de iluminacion. | UND | 6 | 6908528.1427 |  | (+) | 10 | [5 empty] | Discrepa | Planos | Acta: 10. Referencia 8 (4 mástiles + 4 postes de la tabla); sería 12 si se aceptan 8 postes de 12 m. Falta evaluación de riesgo por rayos. SOLO SE REQUIEREN PARA LOS MASTILES DE FUTBOL 11/9, ES DECIR 4 UNIDADES | Entregar evaluación de riesgo por rayos. | OBS-015 | 4 |  |  | Validada
4.30 | Cap 4 | Salida para iluminacion en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios. | UND | 87 | 396961.6322 |  | (-) | 45 |  | 45 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 7 ojos de buey + 6 herméticas LED + 32 herméticas 2×18 = 45. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.31 | Cap 4 | Salida para iluminacion de emergencia en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios. | UND | 18 | 424182.7641 |  | (-) | 5 |  | 5 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 5 luminarias de emergencia. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.32 | Cap 4 | Salida para interruptor sencillo en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF , incluye accesorios. | UND | 28 | 411108.7223 |  | (-) | 11 |  | 11 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 11 interruptores sencillos. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.33 | Cap 4 | Salida para tomacorriente doble en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios. | UND | 14 | 400977.1194 |  | (-) | 13 |  | 13 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 13 tomas normales. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.34 | Cap 4 | Salida para tomacorriente GPFI en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF , incluye accesorios. | UND | 6 | 440807.2188 |  | (+) | 7 |  | 7 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 7 tomas GFCI. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.35 | Cap 4 | Salida para tomacorriente 220V en tuberia PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.10 LSHF , incluye accesorios. | UND | 1 | 569524.9533 |  | (=) | 1 |  | 1 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 1 toma trifilar. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.36 | Cap 4 | Salida para luminaria 220V en tuberia PVC 1", cable 2No.10 LSHF +12T, incluye accesorios. | UND | 56 | 261479.5361 |  | (-) | 42 | [5 empty] | Verificar | DXF | Salida de luminaria 220 V de 42 unidades sin equivalente en el DXF: las 50 luminarias ya están en 4.30 y 4.31. Valor en riesgo $10,98 M. | Justificar con plano o retirar. | OBS-058 |  |  |  | Pendiente
4.37 | Cap 4 | Suministro e instalacion de luminaria de empotrar/sobreponer 12w tipo panel / bala Led downlight, garantia minima 2 años. | UND | 28 | 190757.0765 |  | (-) | 7 |  | 7 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 7 ojos de buey. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.38 | Cap 4 | Suministro e instalacion de luminaria hermetica led plana 70W AC 85 265V 6500K. | UND | 25 | 213540.5169 |  | (+) | 38 |  | 38 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 6 herméticas LED + 32 herméticas 2×18 = 38. El DXF muestra fluorescentes y el acta describe LED 70 W. | Confirmar tipo de luminaria. | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.39 | Cap 4 | Suministro e instalacion de luminaria de emergencia Led autonomia min 3H. | UND | 18 | 264618.1375 |  | (-) | 5 |  | 5 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 5 emergencias. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
4.40 | Cap 4 | Suministro e instalacion de luminaria de aplique led 12w, 6500k. | UND | 6 | 261583.4633 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Retirado del contrato. | — |  |  |  |  | Validada
4.41 | Cap 4 | Suministro e instalacion de luminaria tipo alumbrado publico, 60w, 150 lm/w, 9000lm, 5000k, 50.000hrs, 5 años de garantia, inclinacion 150°x90°, CRI 80. | UND | 52 | 1303843.3703 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Retirado del contrato. | — |  |  |  |  | Validada
4.42 | Cap 4 | Suministro e instalacion de Reflector Led 100w, 25.000 hrs. | UND | 4 | 353652.5698 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Retirado del contrato. | — |  |  |  |  | Validada
4.43 | Cap 4 | Suministro e instalacion luminaria especializada en escenarios deportivos exteriores led SMD3030/3050, Flujo 173.900Lm, 5000K, 100-277VAC, FP 0,95, THD15%, Vida Util 100.000 Hrs, IP66, IK08, EFIC driver superior a 93%, DPS 10KV, 5 años de garantia, Rertificacion RETILAP y UL. PC. | UND | 33 | 19784120.9143 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Reemplazado por IN16.18 e IN16.19. | — | OBS-007, OBS-011 |  |  |  | Validada
4.44 | Cap 4 | Orientación de refletores deportivos. | UND | 32 | 670209.6246 |  | (+) | 78 | [5 empty] | Discrepa | Planos | Acta: 78. Criterio de la interventoría: solo 4, para Fútbol (una por mástil). | Ajustar a 4. | OBS-014 | 4 |  |  | Validada
4.45 | Cap 4 | Suministro e instalacion de poste alumbrado publico brazo sencillo, altura 5 a 6 mts, incluye pernos de anclaje. | UND | 8 | 4926502.6325 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Retirado del contrato. | — |  |  |  |  | Validada
4.46 | Cap 4 | Suministro e instalacion de poste alumbrado publico brazo doble altura 5 a 6 mts, incluye pernos de anclaje. | UND | 21 | 5160338.8325 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Retirado del contrato. | — |  |  |  |  | Validada
4.47 | Cap 4 | Suministro e Instalacion de mastil de Iluminacion altura 22 mts, capacidad de 8 reflectores, incluye transporte, linea de vida. | UND | 4 | 57610106.3768 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Reemplazado por IN14.21 (capacidad 10 al mismo precio). RECOMENDAMOS NO CREAR ITEM NUEVO, SE DEJA EL MISMO | — | OBS-009 | 4 |  |  | Validada
4.48 | Cap 4 | Zapata en concreto para poste de alumbrado publico. | UND | 29 | 792859.3097 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Ítem faltante | Acta | Zapatas retiradas (29→0) y no hay cimentación para mástiles de 22 m ni postes de 12 m en IN14. Ver NUEVO-05 y NUEVO-06. REVISR POR QUE ELIMINAN ESTE ITEM | Crear ítem de cimentación. | OBS-057 |  |  |  | Pendiente
4.49 | Cap 4 | Suministro e instalacion de medida semidirecta para operador de red. | UND | 1 | 22546985.2546 |  | (-) | 0 | [5 empty] | Retirado / reemplazado | Acta | Reemplazado por IN14.22 (medida indirecta). | — | OBS-051 |  |  |  | Validada
4.50 | Cap 4 | Registro electrico de 0.40x0.40m en mampostería reforzada, incluye tapa en concreto con angulos metalicos. | UND | 28 | 812345.6597 |  | (-) | 15 |  | 20 |  |  |  | Discrepa | DXF | DXF: 20 registros 40×40 BT (+1 de MT). Acta: 15. | Plano de registros. | OBS-060 |  |  |  | Pendiente
4.51 | Cap 4 | Registro electrico de 0.60x0.60m en mampostería reforzada, incluye tapa en concreto con angulos metalicos. | UND | 10 | 1099132.7681 |  | (+) | 14 | [5 empty] | Verificar | DXF | El DXF no muestra registros de 60×60. | Plano de registros. | OBS-060 |  |  |  | Pendiente
4.52 | Cap 4 | Registro electrico de 0.80x0.80m en mampostería reforzada, incluye tapa en concreto con angulos metalicos. | UND | 3 | 1466825.9026 |  | (=) | 3 | [5 empty] | Verificar | DXF | El DXF no muestra registros de 80×80. | Plano de registros. | OBS-060 |  |  |  | Pendiente
Subtotal Cap. 4
ÍTEMS NUEVOS ELÉCTRICOS (IN14) – según acta
IN14.4 | IN14 | Banco de ducto (3") PVC conduit + reserva 3". | M |  | 191614 |  |  | 12 | [5 empty] | Verificar | Cálculo | Banco de ducto de 12 m contra 27,6 m de acometida en IN14.7. QUITAR EN ELA DESCRICION RESERVA DE 3" REAJUSTAR APU | Conciliar con plano de recorridos. | OBS-038, OBS-064 |  |  |  | Pendiente
IN14.5 | IN14 | Banco de ducto 4X(1 1/2") PVC conduit + 2 reserva 1 1/2". | M |  | 220279 |  |  | 711.6 | [5 empty] | Verificar | DXF | 711,6 m de banco 4×1½". DXF: ≈ 576 m para mástiles (BT-05 sin trazado). Posible duplicidad con 4.10/4.11. | Plano de recorridos y APU. | OBS-056, OBS-064 |  |  |  | Pendiente
IN14.6 | IN14 | Banco de ducto 2x1" PVC conduit + reserva 1" PVC. | M |  | 121418 |  |  | 304.8 | [5 empty] | Verificar | Unifilar | 304,8 m de banco 2×1". El unifilar tiene 2 circuitos de cancha; el cálculo 6 postes. | Plano de recorridos. | OBS-064 |  |  |  | Pendiente
IN14.7 | IN14 | Acometida en (2x350 MCM Al S8000 THWN-2 LSHF)(F)+(350 MCM Al S8000 THWN-2 LSHF)(N). Transforamdor a Tablero General y Control Ilum | M |  | 471887 |  |  | 27.6 | [5 empty] | Discrepa | Unifilar / cálculo | Calibre 2×350 MCM Al coincide con unifilar y cálculo. Longitud 27,6 m frente a 15 m del cálculo. CORREGIR EN MEMORIAS DE CALCULO | Conciliar longitud. | OBS-050, OBS-038 |  |  |  | Pendiente
IN14.8 | IN14 | Acometida B.T. Tablero Camerinos - Administración (2X#8 Al S8000 THWN-2 LSHF)(F)+(#8 Al S8000 THWN-2 LSHF)(N)+(#8 Al S8000 THWN-2 LSHF)(T). | M |  | 115242 |  |  | 4.8 | [5 empty] | Discrepa | Unifilar / cálculo | Acta: Al. Unifilar: Cu. Longitud 4,8 m frente a 8 m del cálculo. CAMBIAR A CALIBRE 6, CALIBRE 8 ES MUY FRAGIL. REVISAR APU | Unificar material y longitud. | OBS-046, OBS-038 |  |  |  | Pendiente
IN14.9 | IN14 | Acometida B.T. Tablero Garita (2X#6 Al S8000 THWN-2 LSHF)(F)+(#6 Al S8000 THWN-2 LSHF)(N)+(#6 Al S8000 THWN-2 LSHF)(T). | M |  | 134966 |  |  | 64.8 | [5 empty] | Discrepa | Cálculo | Longitud 64,8 m frente a 58 m del cálculo. Ducto ø1" en unifilar y ø1¼" en ductería. | Conciliar. | OBS-047, OBS-038 |  |  |  | Pendiente
IN14.10 | IN14 | Alimentador Mastiles Cancha Multiple y futbol 6 (2X#6 Al S8000 THWN-2 LSHF)(F)+(#6 Al S8000 THWN-2 LSHF)(T). | M |  | 117358 |  |  | 486.8 | [5 empty] | Discrepa | Cálculo / DXF | Acta 486,8 m. Cálculo 408 m (DXF ≈ 196 m, incompleto). Unifilar solo 2 circuitos de cancha. | Plano de recorridos. | OBS-037, OBS-032 |  |  |  | Pendiente
IN14.11 | IN14 | Alimentador Mastiles Cancha Futbol 9 (2X#4 Al S8000 THWN-2 LSHF)(F)+(#4 Al S8000 THWN-2 LSHF)(T). | M |  | 141382 |  |  | 817.2 | [5 empty] | Discrepa | Cálculo / DXF | Acta 817,2 m. Cálculo 673 m; DXF ≈ 576 m. REVISAR CANTIDADES EN SITIO. Calibre #4 Al: Mástiles 1 y 2 superan 3 % con aluminio. MASTILES 1 Y 2 NO CUMPLEN CON REGULACION | Verificar en sitio y recalcular calibres. | OBS-036, OBS-028, OBS-029 |  |  |  | Pendiente
IN14.12 | IN14 | Suministro y montaje de tablero bimetálico de 12 circuitos bifásico, barraje min 125A, marquillado RETIE. | UND |  | 1422200 |  |  | 1 | [5 empty] | Verificar | DXF | Tablero de 12 circuitos sin unifilar ni cuadro de carga. El DXF muestra 4 tableros empotrables. | Unifilares y cuadros de carga. | OBS-006 |  |  |  | Pendiente
IN14.13 | IN14 | Suministro y montaje de tablero bimetálico de 8 circuitos bifásico, barraje min 125A, marquillado RETIE. | UND |  | 1145788 |  |  | 1 | [5 empty] | Verificar | DXF | Tablero de 8 circuitos sin unifilar ni cuadro de carga. | Unifilares y cuadros de carga. | OBS-006 |  |  |  | Pendiente
IN14.14 | IN14 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x30A. | UND |  | 200281 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | Verificar | Unifilar | Breakers 2×30 A: posible doble cobro con el tablero general 4.22. Referencia 0 hasta ver el APU. | Presentar APU de 4.22. | OBS-049 |  |  |  | Pendiente
IN14.15 | IN14 | Suministro e instalación de breaker enchufable 2x40A. | UND |  | 215638 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Verificar | Unifilar | Breaker 2×40 A (camerinos): posible doble cobro con 4.22. | Presentar APU de 4.22. | OBS-049 |  |  |  | Pendiente
IN14.16 | IN14 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra (SPT) según diseño: malla de 5,00 m x 5,00 m subdividida en cuadros de 2,50 m x 2,50 m, en cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG, con uniones en soldadura exotérmica, varillas de cobre de 5/8" x 2,44 m y caja de inspección. Incluye excavación, relleno, medición de resistencia de puesta a tierra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. | GL |  | 14680000 |  |  | 1 | [5 empty] | Concuerda | Unifilar | Reemplaza 4.28. Incluye medición de resistencia. No se entregó estudio de resistividad ni memoria de la malla. EXPLICAR POR QUE EL CAMBIO DE LA MALLA CON LA ANTERIOR, PRESENTAR DISEÑO DE LA MALLA CON ESTUDIOS DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO | Entregar estudio de resistividad y memoria. | OBS-053 |  |  |  | Validada
IN14.17 | IN14 | Salida para interruptor DOBLE en tubería PVC SCH40/EMT 1/2", cable No.12 LSHF, incluye accesorios. | UND |  | 381056 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | Concuerda | DXF | DXF: 3 interruptores dobles. | — | OBS-059 |  |  |  | Validada
IN16.18 | IN14 | Suministro e instalacion de Proyectores LED de 820W, 5.700°K, 110.700lm | UND |  | 10501556 |  |  | 32 | [5 empty] | Discrepa | Planos / cálculo | Cantidad coincide, pero el diseño es de 480 W y se cobra 820 W. ESTA POTENCIA NO APARECE EN LOS DISEÑOS DE ILUMINACION, POR QUE NO SE UTILIZARON LOS DEL CONTRATO? | Aclarar referencia y valor. | OBS-007, OBS-008 |  |  |  | Pendiente
IN16.19 | IN14 | Suministro e instalacion de Proyectores LED de 450W, 5.700°K | UND |  | 6001021 |  |  | 46 | [5 empty] | Sin respaldo | Planos / informe | Plano e informe: 6 × 160 W. Ningún documento muestra 450 W. ESTA POTENCIA NO CONCUERDA CON LOS DISEÑOS, LA CANTIDAD EXCEDE A LOS PROPUESTOS EN DISEÑO | Diseño que lo respalde o retiro del excedente. | OBS-011, OBS-013 | 6 |  |  | Validada
S/C | IN14 | Luces solares tipo 60w 10800 en aluminio y policarbonato, 50000 horas | UMD |  | 3760000 |  |  | 30 | [5 empty] | Sin respaldo | Planos | No aparece en planos, DXF, cálculo ni unifilar. Sin código. | Diseño y APU, o retiro. | OBS-017 |  |  |  | Pendiente
IN14.20 | IN14 | Suministro e Instalación de mástil de Iluminación altura 12 mts, capacidad de 4 reflectores, incluye transporte, línea de vida. | UND |  | 26954265 |  |  | 8 | [5 empty] | Discrepa | Planos / cálculo | Balance 8; tabla 4; dibujados 2; cálculo 6; unifilar 2 circuitos. NO RECOMIENTO INSTALACION DE ESTOS MASTILES, CAMIAR A POSTES DE FIBRA 14 METROS CON CRUCETA METALICA CON LO QUE OBTENEMOS LA MISMA ALTURA Y AHORRAMOS RECURSOS | Unificar número de postes. | OBS-012, OBS-013 | 0 |  |  | Validada
IN14.21 | IN14 | Suministro e Instalación de mástil de Iluminación altura 22 mts, capacidad de 10 reflectores, incluye transporte, línea de vida. | UND |  | 57610106.3768 |  |  | 4 | [5 empty] | Discrepa | Planos | Cantidad coincide (4). Capacidad 10 frente a 8 del diseño, al precio de 4.47. ELIMINAR ESTE ITEM, SE DEJA EL DE ARRIBA | No requiere crear este Item | OBS-009, OBS-010 | 0 |  |  | Validada
S/C | IN14 | Postes metalicos de 5mt de alto para con brazo sencillo, pintura enrriquesida con zing para luminarias solares | UND |  | 2672789 |  |  | 30 | [5 empty] | Sin respaldo | Planos | No aparece en planos, DXF, cálculo ni unifilar. Sin código. | Diseño y APU, o retiro. | OBS-017 |  |  |  | Pendiente
IN14.22 | IN14 | Suministro e instalación de medida indirecta para operador de red niVEL 2. | UND |  | 39946270 |  |  | 1 | [5 empty] | Concuerda | Unifilar | Medida indirecta con 2 TC y 2 TP coincide con el unifilar. REQUERIDA PARA EL PROYECTO. OK | — | OBS-051 |  |  |  | Validada
Subtotal IN14
OTROS ÍTEMS CON COMPONENTE ELÉCTRICO
S/C | Otros | TRAMITES, ESTUDIOS, PERMISOS Y DESCARGO DE OPERADOR DE RED (1 %) | GL |  | 102692139.2077 |  |  | 1 | [5 empty] | Verificar | Unifilar | Trámites y descargo del operador ya remunerados (1 %). El punto de conexión sigue "PENDIENTE". ESTE ITEM ES CONTRACTUAL | Exigir factibilidad. | OBS-061 |  |  |  | Validada
S/C | Otros | AJUSTE Y/O PROFUNDIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (2 %) | GL |  | 205384278.4153 |  |  | 1 | [5 empty] | Verificar | Planos | Ajuste de estudios y diseños remunerado (2 %). El diseño eléctrico es comercial y sin firma: no procede cobro adicional por diseño. ESTE ITEM DEBE SER REVISADO. CREO QUE NO SE PUEDE COBRAR A MENOS QUE ESTE EN EL CONTRATO | Exigir diseño firmado. | OBS-061, OBS-001 |  |  |  | Pendiente
S/C | Otros | INSTALACIONES ELECTRICAS (INTERNAS) | UND |  | 8000000 |  |  | 1 | [5 empty] | Verificar | DXF | Global de $8,0 M: NO SE APRUEBA, YA TENEMOS ITEMS DE SALIDAS ELECTRICAS | Alcance o retiro. | OBS-062 | 0 |  |  | Validada
Subtotal otros
ÍTEMS NECESARIOS QUE NO ESTÁN EN EL ACTA (a crear con APU)
NUEVO-01 | Nuevo | Suministro e instalación de transformador tipo poste 50 kVA, 13,2 kV – 240/120 V, con conexión y pruebas. | UND |  | 27000000 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Ítem faltante | Unifilar | El 4.9 (100 kVA) se retiró y no hay reemplazo. Valor unitario = techo de referencia (precio del 100 kVA del 4.9); el de 50 kVA debe ser menor y requiere APU. Si lo suministra Afinia, cerrar el ítem. | Crear el ítem con APU o certificar suministro por el operador. | OBS-040 |  |  |  | Validada
NUEVO-02 | Nuevo | Certificación de la instalación eléctrica (dictamen de inspección RETIE y dictamen RETILAP). | GL |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | Ítem faltante | Contrato | Puede estar cubierta por trámites (1 %). Confirmar. | Incluir o demostrar cobertura. | OBS-063 | 1 |  |  | Pendiente
NUEVO-03 | Nuevo | Postes de fibra 14 metros.x 510kg | GL |  | 6000000 |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  | Ítem faltante | Contrato | Puede estar cubierta por trámites (1 %). Confirmar. | Incluir o demostrar cobertura. | OBS-063 |  |  |  | Validada
Subtotal ítems nuevos necesarios (valor referencial, sin APU)
TOTAL ÍTEMS ELÉCTRICOS DEL ACTA (Cap. 1 + Cap. 4 + IN14, valor actualizado)
TOTAL VALOR NO SUSTENTADO
TOTAL FALTANTE VALORIZADO (referencia)
Los valores en riesgo de 4.10, 4.11, 4.36 y 4.51–4.52 no están en "no sustentado" porque requieren verificación previa. El valor de NUEVO-01 y NUEVO-02 es referencial.
BALANCE AJUSTADO (cantidades validadas por el supervisor)
VALOR DEL ACTA – ítems eléctricos (Cap. 1 + Cap. 4 + IN14)
VALOR BALANCE AJUSTADO – ítems eléctricos (Cap. 1 + Cap. 4 + IN14)
Ítems nuevos necesarios (transformador, postes de fibra, certificación)
Otros ítems relacionados (trámites, ajuste de estudios, instalaciones internas)
TOTAL BALANCE AJUSTADO
Diferencia frente al acta (ajustado − acta)
De este total, valor aún PENDIENTE de validar
Cantidad ajustada = decisión del supervisor (Validada) o cantidad del acta mientras no se valide (Pendiente). Celdas amarillas editables: al cambiar una cantidad, todos los totales se recalculan. Ítems retirados y los que concuerdan con los documentos se marcan Validada.

## Balance_Cantidades
Balance de cantidades: Excel contratista vs. planos / cálculo / unifilar
Celdas amarillas = cantidad de referencia adoptada por la interventoría (editable). Valor no sustentado = exceso × valor unitario.
Ítem | Descripción | Und | Cant. balance (Excel) | Cant. planos / DXF | Cant. cálculo regulación | Cant. unifilar / informe | Cant. referencia adoptada | Diferencia (balance − ref.) | Valor unitario (COP) | Valor no sustentado (COP) | Criterio de referencia / nota
IN16.18 | Proyectores LED 820 W (Fútbol 9) | UND | 32 | 32 | 32 |  | 32 |  | 10501556 |  | Cantidad coincide (4 mástiles × 8). El plano/DXF/cálculo son de 480 W, no 820 W: sobreprecio por referencia aún sin cuantificar.
IN16.19 | Proyectores LED 450 W (Múltiple / Fútbol 6) | UND | 46 | 6 | 18 |  | 6 |  | 6001021 |  | Plano e informe DIALux: 6 × 160 W. Cálculo: 6 postes × 3 × 160 W = 18. Ningún documento muestra 450 W. Referencia = plano.
IN14.20 | Mástil 12 m (4 reflectores) | UND | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 |  | 26954265 |  | Plano: tabla = 4, dibujados = 2. Cálculo = 6. Unifilar = 2 circuitos de cancha. Referencia = tabla del plano (ajustar si se adopta otro). Nota: si la interventoría mantiene 12 cajas de abonado (4 mástiles + 8 postes), implicaría 8 postes de 12 m: confirmar y, de aceptarse, cambiar la referencia a 8.
IN14.21 | Mástil 22 m (10 reflectores) | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 57610106.38 |  | Cantidad coincide. Diseño = 8 proyectores por mástil; balance dice capacidad 10 al mismo precio del 4.47 (capacidad 8).
S/C | Luminaria solar 60 W | UND | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3760000 |  | No aparece en planos, DXF, cálculo ni unifilar. Sin código de ítem; unidad "UMD".
S/C | Poste metálico 5 m para luminaria solar | UND | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2672789 |  | Sin respaldo en planos. Sin código de ítem.
4.44 | Orientación de reflectores deportivos (total 32 + 46) | UND | 78 | 38 |  |  | 4 |  | 670209.62 |  | Referencia = 32 (480 W) + 6 (160 W) = 38. DEBERIAN SOLO SER 4, PARA FUTBOL
4.29 | Apantallamiento de mástiles de iluminación | UND | 10 | 8 |  |  | 4 |  | 6908528.14 |  | Postes: 4 (22 m) + 4 (12 m, tabla) = 8. Máximo justificable. SOLO SE REQUIEREN PARA LOS MASTILES DE FUTBOL 11/9, ES DECIR 4 UNIDADES
4.25 | Caja de abonado 8P para luminarias | UND | 10 | 8 |  |  | 12 |  | 1207695.12 |  | Una por poste/mástil: 4 + 4. DEBERIAN SER 12
IN14.11 | Alimentador mástiles Fútbol 9 (2#4 Al + T) | M | 817.2 | 576 | 673 |  | 673 |  | 141382 |  | Cálculo: 232+191+105+145 = 673 m (incluye 22 m de altura por mástil). DXF ≈ 576 m (BT-05 sin trazado). REVISAR CANTIDADES EN SITIO
IN14.10 | Alimentador Múltiple y Fútbol 6 (2#6 Al + T) | M | 486.8 | 196 | 408 |  | 408 |  | 117358 |  | Cálculo: 6 postes = 408 m. DXF (IE BT-01/02) ≈ 196 m, incompleto. Referencia conservadora = cálculo.
IN14.7 | Acometida transformador–TGD (2×350 MCM Al) | M | 27.6 |  | 15 |  | 15 |  | 471887 |  | Cálculo usa 15 m. Verificar localización real del transformador y del TGD.
IN14.9 | Acometida TB-Garita (2#6 Al) | M | 64.8 |  | 58 |  | 58 |  | 134966 |  | Cálculo: 58 m.
IN14.8 | Acometida TB-Camerinos (2#8 Al) | M | 4.8 |  | 8 |  | 8 |  | 115242 |  | Balance por debajo del cálculo (8 m): déficit, no genera valor no sustentado.
IN14.14 / .15 | Breakers enchufables 2×30 A (2) y 2×40 A (1) | UND | 3 |  |  |  | 0 |  | 205400 |  | Posible doble cobro con 4.22 (tablero general "según unifilar"). Referencia 0 hasta ver el APU de 4.22. Valor unit. = promedio (400.562+215.638)/3.
S/I | Transformador 50 kVA tipo poste | UND | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | Unifilar: 50 kVA. Balance: 4.9 (100 kVA) retirado, sin ítem de reemplazo. Déficit: aclarar suministro (¿Afinia?).
S/I | Poste de concreto EPP007 (soporte del transformador) | UND | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 4.5 retirado, sin reemplazo. Aclarar.
S/I | DPS (3 en MT, 3 en transformador, 1 en TGD) | UND | 0 |  |  | 7 | 7 |  | 0 |  | No hay ítem de DPS en el balance (solo 4.6 protecciones y herrajes).
TOTAL no sustentado
Nota: la cifra no incluye el posible sobreprecio de los proyectores de 820 W ni el valor de ítems faltantes (transformador, poste, DPS).

## Regulacion_Recalculada
Recalculo de regulación de tensión (circuitos monofásicos 2F, 240 V)
ΔV = 2·L·P / (γ·S·V). Celdas amarillas editables. Con γ = 56 (Cu) se reproduce lo presentado por el contratista.
γ aluminio (m/Ω·mm²) | 35 |  | Criterio: NTC 2050 210-19 y 215-2 (notas informativas: 3 % alimentador / 5 % total). Confirmar criterio contractual.
γ usado por el contratista | 56
Tensión V | 240
Límite alimentador (%) | 3%
Límite total (%) | 5%
Circuito | Carga P (W) | Longitud (m) | Cable (según unifilar) | S usada por contratista (mm²) | S real del cable (mm²) | % contratista (hoja) | ΔV recalculada (V) | % recalculado | Estado alimentador | % total (con transformador) | Estado total | S alterna propuesta (mm²) | % con S alterna | Observación
Transformador → TGD | 45000 | 15 | 2×350 MCM Al | 202 | 177.34 | 0.207% | [7 empty] | Contratista usa 202 mm² (350 MCM = 177,34). Carga = capacidad nominal, no carga real.
Mástil 1 | 3840 | 232 | 2#4 Al | 68 | 21.14 | 0.812% | [5 empty] | 33.62 |  | Contratista usa 68 mm² (≈2/0) en lugar de 21,14.
Mástil 2 | 3840 | 191 | 2#4 Al | 21.14 | 21.14 | 2.151% | [5 empty] | 33.62
Mástil 3 | 3840 | 105 | 2#4 Al | 21.14 | 21.14 | 1.183% | [5 empty] | 33.62
Mástil 4 | 3840 | 145 | 2#4 Al | 21.14 | 21.14 | 1.633% | [5 empty] | 33.62
Poste 12 m 1 | 480 | 64 | 2#6 Al | 13.29 | 13.29 | 0.143% | [7 empty] | Cálculo tiene 6 postes; unifilar 2 circuitos; plano 2/4.
Poste 12 m 2 | 480 | 53 | 2#6 Al | 13.29 | 13.29 | 0.119%
Poste 12 m 3 | 480 | 31 | 2#6 Al | 13.29 | 13.29 | 0.069%
Poste 12 m 4 | 480 | 94 | 2#6 Al | 13.29 | 13.29 | 0.211%
Poste 12 m 5 | 480 | 113 | 2#6 Al | 13.29 | 13.29 | 0.253%
Poste 12 m 6 | 480 | 53 | 2#6 Al | 13.29 | 13.29 | 0.119%
TB-Camerinos | 8722 | 8 | 2#8 (Al/Cu?) | 8.36 | 8.36 | 0.518% | [7 empty] | Corriente 40,4 A > breaker 40 A.
TB-Garita | 5250 | 58 | 2#6 Al | 13.29 | 13.29 | 1.421%

## Matriz_Observaciones
Matriz de observaciones de la revisión eléctrica
Proyecto: Unidad Deportiva de Bayunca – Contrato 1376-2025 Lote 2. Columnas amarillas: seguimiento (contratista / interventoría).
ID | Área | Documento(s) fuente | Ref. (ítem / plano / hoja) | Tipo | Descripción del hallazgo | Dato documento A | Dato documento B | Norma / referencia | Criticidad | Valor no sustentado est. (COP) | Acción exigida al contratista | Responsable | Fecha límite | Estado | Fecha de cierre | Respuesta / evidencia de cierre | Observaciones interventoría
OBS-001 | Documentación | Planos 01 y 02 (Stand Iluminaciones) | Rótulo de planos | Incumplimiento normativo | Los planos de iluminación no tienen firma del diseñador ni matrícula profesional. Son un diseño comercial del proveedor y traen la nota "revalidar el diseño antes de la orden de pedido". | Firma del diseñador: vacía | Nota: revalidar antes de pedido | RETIE vigente: diseño por profesional competente con matrícula | Alta |  | Presentar diseño y memoria firmados por ingeniero electricista con matrícula profesional vigente, con revalidación del diseño. |  |  | Abierta
OBS-002 | Documentación | Planos 01/02, informe DIALux, Excel acta | Fecha de planos | Verificar | Planos e informe tienen fecha 23-09-2026, tres días antes de la terminación contractual (26-09-2026). Hay que aclarar si el diseño se aprobó antes de comprar o instalar. | Planos: 23-09-2026 | Terminación contractual: 26-09-2026 | Contrato 1376-2025 / procedimiento de modificaciones | Media |  | Aportar acta o aprobación de la interventoría y del IDER que respalde la adopción del diseño y la fecha de aprobación. |  |  | Abierta
OBS-003 | Documentación | Informe DIALux | Cancha de Fútbol 9 | Información faltante | No se presentó el informe de iluminación de la cancha de Fútbol 9 (32 × 480 W, 4 mástiles de 22 m). | Informe presentado: solo Múltiple | Plano 01: Fútbol 9 | RETILAP vigente | Alta |  | Presentar informe DIALux de Fútbol 9 con posiciones, alturas, orientación, Em, uniformidad y deslumbramiento. |  |  | Abierta
OBS-004 | Documentación | Unifilar, cálculo, Excel | Cancha de Fútbol 6 | Información faltante | Existe circuito en unifilar y alimentador en el balance (IN14.10), pero no hay plano ni informe de iluminación de Fútbol 6. | Unifilar: circuito Fútbol 6 (≈1,7 kW) | Planos: ninguno | RETILAP vigente | Alta |  | Presentar plano e informe de iluminación de Fútbol 6 o aclarar el alcance de esa cancha. |  |  | Abierta
OBS-005 | Documentación | Informe DIALux | Fotometría | Información faltante | La luminaria usa fotometría "definida por el usuario". No hay archivos LDT/IES ni informe de laboratorio del modelo exacto. | Informe: "Definido por el usuario" | No se aportó certificado | RETILAP vigente: certificado de conformidad del producto | Media |  | Entregar LDT/IES, certificados RETILAP y fichas técnicas del modelo instalado. |  |  | Abierta
OBS-006 | Documentación | DXF, cálculo | Tableros TB-CM-ADM, TB-GT, TBGCI | Información faltante | Faltan unifilares y cuadros de carga de los tableros de camerinos, garita y GFCI. | DXF: rótulos de tableros | No hay diagramas | NTC 2050 / RETIE vigente: cuadros de carga y protecciones | Media |  | Presentar unifilares y cuadros de carga de cada tablero. |  |  | Abierta
OBS-007 | Iluminación (diseño) | Plano 01, DXF, cálculo, Excel | IN16.18 / Fútbol 9 | Discrepancia | La cantidad coincide (32), pero el balance cobra proyectores de 820 W y el diseño usa 480 W (4G 45°). | Balance: 32 × 820 W | Plano/DXF/cálculo: 32 × 480 W | Contrato / especificaciones técnicas | Alta |  | Aclarar la referencia a instalar. Si se instala 480 W, ajustar el valor del ítem. Si es 820 W, aportar diseño que lo respalde. |  |  | Abierta
OBS-008 | Iluminación (diseño) | Plano 01, DXF, cálculo | Fútbol 9 | Concordancia | 32 proyectores de 480 W en 4 mástiles de 22 m (8 por mástil), 3,84 kW por mástil. Coinciden plano, DXF y cálculo de regulación. | Plano: 32 | DXF: 32; cálculo: 4 × 3.840 W | — | Baja |  | Sin acción. |  |  | No aplica
OBS-009 | Iluminación (diseño) | Excel, plano 01 | IN14.21 | Discrepancia | El ítem dice capacidad para 10 reflectores a igual precio que el 4.47 retirado (capacidad 8). El diseño usa 8 por mástil. | Balance: 10 reflectores | Plano: 8 por mástil | Contrato | Media |  | Justificar el cambio de capacidad o corregir la descripción y el valor. |  |  | Abierta
OBS-010 | Iluminación (diseño) | Plano 01, DXF, cálculo, Excel | IN14.21 / cantidad | Concordancia | Cuatro mástiles de 22 m coinciden entre balance, plano, DXF y cálculo. | Balance: 4 | Plano: 4 | — | Baja |  | Sin acción. |  |  | No aplica
OBS-011 | Iluminación (diseño) | Excel, plano 02, informe DIALux, cálculo | IN16.19 / Múltiple y Fútbol 6 | Discrepancia | El balance incluye 46 proyectores de 450 W. Ningún plano, informe, cálculo ni unifilar los respalda: el plano y el informe muestran 6 × 160 W y el cálculo 18 × 160 W. | Balance: 46 × 450 W (20,7 kW) | Plano/informe: 6 × 160 W (0,92 kW) | Contrato / diseño aprobado | Alta |  | Presentar el diseño que respalde 46 proyectores de 450 W o retirar el excedente del balance. |  |  | Abierta
OBS-012 | Iluminación (diseño) | Excel, plano 02, DXF, cálculo, unifilar | IN14.20 / postes de 12 m | Discrepancia | Postes de 12 m con cuatro cifras distintas: balance 8, tabla del plano 4, dibujados 2 (DXF confirma 2 grupos de 3), cálculo 6 y unifilar 2 circuitos. | Balance: 8 | Plano: 4 (tabla) / 2 (dibujados); cálculo: 6 | Contrato / diseño | Alta |  | Unificar el número de postes en todos los documentos y ajustar el balance al diseño aprobado. |  |  | Abierta
OBS-013 | Iluminación (diseño) | Excel | IN14.20 vs IN16.19 | Discrepancia | El propio balance es inconsistente: 8 postes × 4 reflectores = 32 de capacidad, pero se compran 46 proyectores. | Capacidad: 32 | Compra: 46 | Coherencia interna del balance | Media |  | Corregir cantidades o capacidad. |  |  | Abierta
OBS-014 | Balance / Actas | Excel | 4.44 Orientación | Discrepancia | Se pagan 78 orientaciones de proyectores (32 + 46). Criterio de la interventoría: solo corresponden 4, una por mástil de Fútbol (el diseño tiene 38 proyectores). | Balance: 78 | Interventoría: 4 | Contrato | Media |  | Ajustar cantidad de orientaciones. |  |  | Abierta
OBS-015 | Balance / Actas | Excel, plano | 4.29 Apantallamiento | Discrepancia | El balance pasa a 10 sistemas de apantallamiento, pero hay 8 postes/mástiles según plano (6 si se cuentan solo 2 postes del múltiple). | Balance: 10 | Plano: 8 | RETIE vigente: evaluación de riesgo por rayos | Media |  | Justificar con evaluación de riesgo por rayos y número real de postes. |  |  | Abierta
OBS-016 | Balance / Actas | Excel, plano | 4.25 Cajas de abonado | Discrepancia | El acta pasa de 4 a 10 cajas de abonado. Criterio de la interventoría: deberían ser 12 (4 mástiles + 8 postes). Quedan 2 por debajo. | Balance: 10 | Interventoría: 12 | Contrato | Baja |  | Ajustar a 12 si se confirman 8 postes de 12 m; de lo contrario, conciliar con el plano. |  |  | Abierta
OBS-017 | Balance / Actas | Excel | Luminaria solar 60 W (sin código) | Discrepancia | Se incluyen 30 luminarias solares sin ítem de contrato, sin plano ni diseño, con unidad "UMD". | Balance: 30 | Planos: 0 | Contrato / procedimiento de ítems nuevos | Alta |  | Presentar diseño, ubicación y análisis de precios, o retirar el ítem. |  |  | Abierta
OBS-018 | Balance / Actas | Excel | Poste solar 5 m (sin código) | Discrepancia | Se incluyen 30 postes metálicos de 5 m para luminarias solares sin diseño que los respalde. | Balance: 30 | Planos: 0 | Contrato | Alta |  | Igual que el ítem anterior. |  |  | Abierta
OBS-019 | Balance / Actas | Excel | Celda J313 | Discrepancia | La celda J313 (=J308+J307) suma solo los mástiles ($446,1 M) y se presenta como subtotal. No es el total de IN14. | J313 = 446.074.546 | Suma de líneas IN14 ≈ 1.701 M | Control de acta | Media |  | Corregir las fórmulas y presentar un subtotal de IN14 que incluya todas las líneas. |  |  | Abierta
OBS-020 | Balance / Actas | Excel | Numeración y unidades | Discrepancia | IN16.18 e IN16.19 deberían ser IN14.18 e IN14.19. IN14.11 no tiene unidad, IN14.19 tiene la unidad en otra columna, hay un 817,2 suelto en la fila 292 y ítems sin código. | IN16.x | IN14.x | Control de acta | Baja |  | Corregir codificación y formato del acta. |  |  | Abierta
OBS-021 | Balance / Actas | DXF, Excel | Postes existentes de 11 m | Verificar | El DXF muestra 6 postes existentes de 11 m con cruceta. El ítem 1.4 (desmonte de postes eléctricos) pasa de 9 a 0. | DXF: 6 existentes | Balance 1.4: 0 | Contrato | Media |  | Aclarar qué postes se retiran y cuáles se conservan. |  |  | Abierta
OBS-022 | Iluminación (diseño) | Plano 02, informe DIALux | Cancha Múltiple | Concordancia | 6 luminarias de 160 W (153,3 W reales; 919,5 W en total) coinciden entre plano e informe. | Plano: 6 × 160 W | Informe: 6 × 153,3 W | — | Baja |  | Sin acción. |  |  | No aplica
OBS-023 | Iluminación (diseño) | Informe DIALux | Múltiple – resultados | Verificar | Em = 128 lx, Emin = 63 lx, Emin/Em = 0,49. Cumple un nivel recreativo (referencia EN 12193 Clase III), pero no la Clase II (200 lx, 0,5). | Em 128 lx | Requisito del contrato / RETILAP | RETILAP vigente: tabla de baloncesto y múltiple | Media |  | Confirmar la categoría exigida por el contrato y demostrar su cumplimiento. |  |  | Abierta
OBS-024 | Iluminación (diseño) | Informe DIALux | Isolíneas página 8 | Discrepancia | La distribución es desigual: 180 lx en el centro y 90 lx o menos bajo los aros. Los dos postes están en el centro de las bandas laterales. | Máx. 204 lx | Mín. 63 lx bajo los aros | RETILAP vigente | Media |  | Optimizar ubicación u orientación o justificar el nivel en zonas de juego. |  |  | Abierta
OBS-025 | Iluminación (diseño) | Informe DIALux | Datos de planificación | Información faltante | El informe no da posición, altura, inclinación ni orientación de las luminarias. El factor de mantenimiento 0,90 es optimista para exterior y no está justificado. | Mf = 0,90 | Sin tabla de montaje | RETILAP vigente | Media |  | Completar el informe con tabla de montaje y justificación del factor de mantenimiento. |  |  | Abierta
OBS-026 | Iluminación (diseño) | Informe DIALux, plano 02 | Designación | Verificar | El informe nombra "Exterior High Bay IP66 3-G 160W 60°" y el plano "Proyector STIL LED 3G (2 módulos) 160W". Confirmar que es el mismo producto certificado. | Informe: High Bay | Plano: Proyector | RETILAP vigente: certificación del producto | Baja |  | Aclarar con ficha técnica y certificado. |  |  | Abierta
OBS-027 | Cálculo de regulación | Cuadro de regulación | Fórmula ΔV | Incumplimiento normativo | La fórmula usa conductividad γ = 56 (cobre) para cables de aluminio S8000 (γ ≈ 35). Las caídas están subestimadas entre un 60 y un 65 %. | Hoja: γ = 56 | Aluminio: γ ≈ 35 | NTC 2050 Cap. 9 Tabla 9 (resistencia de conductores) | Alta |  | Recalcular con resistencia del aluminio (incluyendo reactancia) y reemitir el cuadro de regulación. |  |  | Abierta
OBS-028 | Cálculo de regulación | Cuadro de regulación | Mástil 1 | Incumplimiento normativo | Se usa S = 68 mm² para el #4 Al (real 21,14 mm²). Recalculado: 4,18 % en el alimentador, frente al 0,81 % reportado y por encima del 3 %. | Hoja: 0,81 % | Recalculado: 4,18 % | NTC 2050 210-19 y 215-2 (3 % / 5 %) | Alta |  | Aumentar calibre (≥ #2 Al) o reubicar el tablero, y recalcular. |  |  | Abierta
OBS-029 | Cálculo de regulación | Cuadro de regulación | Mástil 2 | Incumplimiento normativo | Recalculado con γ de aluminio: 3,44 % (hoja: 2,15 %), por encima del 3 %. | Hoja: 2,15 % | Recalculado: 3,44 % | NTC 2050 210-19 y 215-2 | Alta |  | Igual que Mástil 1. |  |  | Abierta
OBS-030 | Cálculo de regulación | Cuadro de regulación | Transformador (350 MCM) | Discrepancia | Se usa 202 mm² para 350 MCM (la tabla de la misma hoja da 177,34 mm²). Efecto menor (tramo de 15 m). | Hoja: 202 mm² | Tabla: 177,34 mm² | NTC 2050 Cap. 9 | Baja |  | Corregir la sección. |  |  | Abierta
OBS-031 | Cálculo de regulación | Cuadro de regulación, unifilar | Carga del transformador | Discrepancia | La carga del transformador es su capacidad (50000 × 0,9 = 45 kW), no una demanda calculada. La suma real de cargas es 32,2 kW y la reserva rotulada es 14 kW (46,2 kW en total, sobre los 45 kW). | Hoja: 45 kW | Suma de cargas: 32,2 kW + 14 kW reserva | NTC 2050: cálculo de carga; RETIE vigente | Media |  | Presentar cuadro de cargas con factores de demanda y comprobar la capacidad del transformador. |  |  | Abierta
OBS-032 | Cálculo de regulación | Cuadro de regulación, unifilar | Postes de 12 m | Discrepancia | El cálculo tiene 6 circuitos de postes de 12 m (20 A, 480 W). El unifilar tiene solo 2 circuitos de cancha y el plano 2 o 4 postes. | Cálculo: 6 circuitos | Unifilar: 2 circuitos | Coherencia de diseño | Alta |  | Unificar cálculo, unifilar y planos. |  |  | Abierta
OBS-033 | Cálculo de regulación | Cálculo, unifilar, DXF, ductería | Conductor de tierra de mástiles | Discrepancia | Unifilar y DXF: tierra #4. Cuadro de regulación: #6. Ductería: #4 en los mástiles 1 a 3 y #6 en el 4. | Cálculo: #6 | Unifilar/DXF: #4 | NTC 2050 250-122 (tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos) | Media |  | Unificar calibres de tierra. |  |  | Abierta
OBS-034 | Cálculo de regulación | Hoja Ductería | Columna "Material" | Discrepancia | Aparecen "THWN-3" a "THWN-8" por arrastre de fórmula en filas 15 a 20. | Ductería: THWN-3…8 | Esperado: THWN-2 | Calidad de la memoria | Baja |  | Corregir. |  |  | Abierta
OBS-035 | Tableros y protecciones | Cuadro de regulación, unifilar | TB-Camerinos | Incumplimiento normativo | La corriente calculada es 40,4 A y la protección es 2 × 40 A: la protección queda por debajo de la corriente de carga (125 % en cargas continuas). | I = 40,4 A | Breaker: 40 A | NTC 2050 210-20 y 215-3 | Media |  | Redimensionar protección y calibre. |  |  | Abierta
OBS-036 | Cálculo de regulación | Excel, cálculo | IN14.11 alimentador mástiles | Discrepancia | El balance cobra 817,2 m y el cálculo da 673 m (incluye altura). El DXF mide unos 576 m (BT-05 sin trazado). | Balance: 817,2 m | Cálculo: 673 m | Contrato | Media |  | Presentar plano de recorridos con metrajes por circuito. |  |  | Abierta
OBS-037 | Cálculo de regulación | Excel, cálculo, DXF | IN14.10 alimentador canchas | Discrepancia | El balance cobra 486,8 m y el cálculo da 408 m (el DXF solo muestra unos 196 m). | Balance: 486,8 m | Cálculo: 408 m | Contrato | Media |  | Presentar recorridos con metrajes por circuito. |  |  | Abierta
OBS-038 | Cálculo de regulación | Excel, cálculo | IN14.7 / IN14.8 / IN14.9 | Discrepancia | Longitudes de acometidas distintas entre balance y cálculo: transformador–TGD 27,6 vs 15 m, garita 64,8 vs 58 m, camerinos 4,8 vs 8 m. | Balance: 27,6 / 64,8 / 4,8 m | Cálculo: 15 / 58 / 8 m | Contrato | Baja |  | Conciliar longitudes con el plano de recorridos. |  |  | Abierta
OBS-039 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar | Punto de conexión | Información faltante | El punto de conexión de Afinia figura con tramo, circuito y subestación "PENDIENTE". | Unifilar: PENDIENTE | Ítem 4.1 se mantiene | Requisitos del operador de red | Alta |  | Entregar la factibilidad aprobada con el punto de conexión definido. |  |  | Abierta
OBS-040 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar, Excel | Transformador 50 kVA | Discrepancia | El unifilar muestra transformador tipo poste de 50 kVA. El 4.9 (100 kVA) se retiró y no hay ítem de reemplazo. | Unifilar: 50 kVA | Balance: 0 | Contrato | Alta |  | Aclarar quién suministra el transformador y, si lo hace el contratista, incluir el ítem. |  |  | Abierta
OBS-041 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar, Excel | Poste EPP007 | Discrepancia | El unifilar tiene un segundo apoyo (EPP007) para el transformador. El ítem 4.5 de poste de concreto se retiró. | Unifilar: EPP007 | Balance: 0 | Contrato | Media |  | Aclarar el apoyo y su ítem. |  |  | Abierta
OBS-042 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar, Excel | Red MT | Discrepancia | Unifilar: conductor 123,3 AAAC. Balance: ACSR 1/0 XLPE ecológico 2H (45 → 137 m). El vano EPP005–EPP007 no está acotado. | Unifilar: AAAC 123,3 | Balance: ACSR 1/0 XLPE | Norma del operador de red | Media |  | Unificar el conductor y acotar los vanos. |  |  | Abierta
OBS-043 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar | Cortacircuitos | Verificar | Dos fusibles de 3 A para 50 kVA a 13,2 kV: la corriente nominal es de unos 3,8 A y el fusible queda por debajo. | Fusible: 3 A | I nominal: ≈ 3,8 A | RETIE vigente; norma del operador de red | Media |  | Verificar la selección del fusible con el operador de red. |  |  | Abierta
OBS-044 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar | Fases en MT | Discrepancia | Se dibujan 3 × No.2 Cu hacia el transformador, pero hay 2 fusibles, 2 TC y 2 TP, es decir, un sistema bifásico. | 3 conductores | 2 fusibles, 2 TC, 2 TP | Coherencia de diseño | Media |  | Corregir el unifilar. |  |  | Abierta
OBS-045 | Tableros y protecciones | Unifilar | Barra del tablero general | Verificar | Barra de cobre 20 × 3 mm rotulada 323 A, con protección de acometida de 225 A. El valor 323 A no aparece en ningún cálculo. | Barra: 323 A | Protección: 225 A | NTC 2050: capacidad de barras | Media |  | Aportar certificación del tablero o corregir el rótulo. |  |  | Abierta
OBS-046 | Tableros y protecciones | Unifilar, cálculo, Excel | TB-Camerinos | Discrepancia | Unifilar: 2#8 Cu. Cálculo y balance (IN14.8): Al S8000. | Unifilar: Cu | Balance/cálculo: Al | Coherencia de diseño | Baja |  | Unificar el material. |  |  | Abierta
OBS-047 | Ductería y redes | Unifilar, ductería | TB-Garita | Discrepancia | Unifilar: ø1". Ductería: ø1¼". | Unifilar: ø1" | Ductería: ø1¼" | Coherencia de diseño | Baja |  | Unificar el diámetro. |  |  | Abierta
OBS-048 | Tableros y protecciones | Unifilar, Excel | DPS | Discrepancia | El unifilar tiene 3 DPS en MT, 3 en el transformador y 1 en el tablero general. El balance no tiene ítem de DPS en BT. | Unifilar: 7 | Balance: 0 | RETIE vigente | Media |  | Incluir el ítem o aclarar su inclusión en otros. |  |  | Abierta
OBS-049 | Tableros y protecciones | Excel, unifilar | 4.22 vs IN14.12 a IN14.15 | Verificar | El 4.22 ($49,8 M) es el tablero general "según unifilar". Los breakers 2×30 A y 2×40 A de IN14.14 e IN14.15 podrían estar ya incluidos en él (posible doble cobro). | 4.22: tablero según unifilar | IN14.14/15: 3 breakers | Control de acta | Alta |  | Presentar el APU de 4.22 y descartar duplicidades. |  |  | Abierta
OBS-050 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar, Excel | Acometida 2×350 MCM Al | Concordancia | Acometida del transformador al tablero general: unifilar, cálculo e IN14.7 coinciden en calibre. | Unifilar: 2×350 MCM Al | IN14.7: 2×350 MCM Al | — | Baja |  | Sin acción. |  |  | No aplica
OBS-051 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar, Excel | Medida indirecta | Concordancia | Equipo de medida con 2 TC y 2 TP coincide con IN14.22 (medida indirecta). El 4.49 semidirecta se retiró. | Unifilar: TC/TP | IN14.22 | — | Baja |  | Sin acción. |  |  | No aplica
OBS-052 | Ductería y redes | Unifilar, DXF, cálculo, Excel | Alimentadores de mástiles | Concordancia | Calibre #4 Al y ductería ø1½" coinciden entre unifilar, DXF y cálculo, y con IN14.5 y IN14.11. | Unifilar: 2#4 Al ø1½" | DXF: ídem | — | Baja |  | Sin acción. |  |  | No aplica
OBS-053 | Puesta a tierra | Unifilar, Excel | SPT | Concordancia | Se mantienen 4.7 (SPT transformador y MT, 2 unidades) y se añade IN14.16 (malla 5 × 5 m); el 4.28 retirado no se duplica. | Balance: 4.7 + IN14.16 | Unifilar: SPT | RETIE vigente: sistema de puesta a tierra | Baja |  | Entregar medición de resistencia de puesta a tierra. |  |  | No aplica
OBS-054 | Unifilar / MT / Medida | Unifilar, cálculo | Cargas por circuito | Verificar | El unifilar parece rotular ≈2,76 kW por mástil (lectura borrosa), y el cálculo y el plano dan 3,84 kW (8 × 480 W). Fútbol 6 ≈1,7 kW y Múltiple ≈0,96 kW. | Unifilar: ≈2,76 kW | Cálculo: 3,84 kW | Coherencia de diseño | Media |  | Entregar el unifilar editable y unificar las cargas. |  |  | Abierta
OBS-055 | Documentación | DXF | Capa "mástil 16 metros" | Discrepancia | La capa se llama "mástil 16 metros" pero los rótulos dicen 22 m. | Capa: 16 m | Rótulo: 22 m | Calidad del plano | Baja |  | Corregir el DXF. |  |  | Abierta
OBS-056 | Ductería y redes | Excel (Cap. 4 e IN14), DXF | 4.10 y 4.11 vs IN14.4 a IN14.6 | Verificar | IN14 se titula "canalizaciones y excavación" y suma 1.028 m de bancos de ducto, mientras 4.10 y 4.11 siguen con 792 m de excavación y relleno de zanja. Posible duplicidad; valor en riesgo $132,1 M. | 4.10 + 4.11: 792 m | IN14.4 a IN14.6: 1.028 m | Control de acta | Alta |  | Presentar APU de IN14.4 a IN14.6 y plano de zanjas. Descartar duplicidad de excavación y relleno. |  |  | Abierta
OBS-057 | Ductería y redes | Excel | Cimentación de mástiles y postes | Discrepancia | Las zapatas (4.48) se retiraron y IN14.20 e IN14.21 no incluyen cimentación. No hay ítem para zapata, pedestal y pernos de anclaje de 4 mástiles de 22 m ni de los postes de 12 m. | Acta: sin cimentación | Necesario para mástiles | RETIE vigente; diseño estructural | Alta |  | Crear el ítem con diseño estructural, o demostrar que está incluido en IN14.20 e IN14.21. |  |  | Abierta
OBS-058 | Balance / Actas | Excel, DXF | 4.36 Salida luminaria 220 V | Verificar | El acta mantiene 42 salidas de luminaria 220 V. Las 50 luminarias del DXF ya están en 4.30 (45) y 4.31 (5). Valor en riesgo: $10,98 M. | Acta: 42 | DXF: sin salidas adicionales | Control de acta | Media |  | Justificar con plano de localización o retirar. |  |  | Abierta
OBS-059 | Balance / Actas | Excel, DXF | Salidas, tomas, interruptores y luminarias interiores | Concordancia | Coinciden con el DXF: 4.30 (45), 4.31 (5), 4.32 (11), 4.33 (13), 4.34 (7), 4.35 (1), 4.37 (7), 4.38 (38) e IN14.17 (3). El DXF muestra tubos fluorescentes 2×18 mientras 4.38 describe LED 70 W. | Acta | DXF | — | Baja |  | Confirmar tipo de luminaria hermética. |  |  | No aplica
OBS-060 | Ductería y redes | Excel, DXF | 4.50 a 4.52 Registros eléctricos | Discrepancia | El DXF muestra 20 registros de 40×40 BT y 1 de MT. El acta tiene 15 de 40×40, 14 de 60×60 y 3 de 80×80 (valor 60×60 y 80×80: $19,8 M). | Acta: 15 / 14 / 3 | DXF: 20 de 40×40 | Control de acta | Media |  | Presentar plano de registros con tamaños. |  |  | Abierta
OBS-061 | Balance / Actas | Excel | Trámites ($102,7 M) y ajuste de estudios y diseños ($205,4 M) | Verificar | Los trámites con el operador y el ajuste de estudios y diseños ya están remunerados con porcentajes globales. El punto de conexión sigue "PENDIENTE" y el diseño eléctrico no está firmado, por lo que no procede un cobro adicional por diseño ni trámites. | Trámites 1 %, ajuste 2 % | Unifilar: PENDIENTE | Contrato | Alta |  | Exigir factibilidad y diseño firmado dentro de estos ítems. |  |  | Abierta
OBS-062 | Balance / Actas | Excel | Instalaciones eléctricas (internas) $8,0 M | Verificar | Ítem global que puede duplicar 4.30 a 4.38 e IN14.12 a IN14.17. | Acta: GL $8,0 M | Ítems unitarios eléctricos | Control de acta | Media |  | Presentar alcance y retirar si se duplica. |  |  | Abierta
OBS-063 | Documentación | Excel | Certificación RETIE y medición de iluminancia | Información faltante | No hay ítem ni evidencia de dictamen de inspección de la instalación ni de medición de iluminancia en sitio por cancha. | Acta: sin ítem | Requerido para recibo | RETIE vigente; RETILAP vigente | Media |  | Presentar certificación e informe de medición, o incluirlos como ítem. |  |  | Abierta
OBS-064 | Ductería y redes | Excel, DXF, cálculo | IN14.4 a IN14.6 metrajes de ducto | Verificar | Los bancos de ducto suman 1.028 m, frente a unos 704 m del contrato original (4.13 y 4.14), unos 773 m medidos en el DXF y 673 m + 408 m de cable en el cálculo. | Acta: 1.028 m | DXF: ≈ 773 m (incompleto) | Control de acta | Media |  | Presentar plano de recorridos y conciliar metrajes. |  |  | Abierta
OBS-065 | Unifilar / MT / Medida | Excel, unifilar | 4.2, 4.8 y 4.12 | Verificar | Armados doble terminal (1→2), retenidas (1→2) y bajante IMC 3" (6→10 m) no se pueden verificar con el unifilar, que solo muestra dos apoyos. | Acta: 2 / 2 / 10 m | Unifilar: EPP005 y EPP007 | Operador de red | Media |  | Presentar plano de la red MT con armados, retenidas y bajantes. |  |  | Abierta

## Lista_Verificacion
Lista de verificación para revisión eléctrica de proyectos
Formato reutilizable. Diligenciar Resultado y, si no cumple, abrir observación en la matriz. Las referencias son de orden general: completar el numeral aplicable.
# | Sección | Requisito a verificar | Referencia | Resultado | Observación / ID matriz
1 | Documentación | Planos y memorias firmados por profesional con matrícula vigente | RETIE vigente | Pendiente
2 | Documentación | Fechas y versión del diseño coherentes con la ejecución y el contrato | Contrato | Pendiente
3 | Documentación | Factibilidad / punto de conexión definido y aprobado por el operador de red | Operador de red | Pendiente
4 | Documentación | Planos, cálculos, unifilar y balance con las mismas cantidades | Coherencia de diseño | Pendiente
5 | Documentación | Certificados de producto (luminarias, cables, tableros, DPS, transformador) | RETIE vigente; RETILAP vigente | Pendiente
6 | Documentación | Archivos fotométricos (LDT/IES) y fichas técnicas | RETILAP vigente | Pendiente
7 | Media tensión y medida | Conductor, apoyos y vanos acotados y coherentes con el balance | Operador de red | Pendiente
8 | Media tensión y medida | Protecciones de MT (cortacircuitos, fusibles, DPS) seleccionadas por corriente nominal | RETIE vigente; operador de red | Pendiente
9 | Media tensión y medida | Esquema de medida (TC, TP, medidor) conforme a lo requerido por el operador | Operador de red | Pendiente
10 | Transformador | Potencia del transformador sustentada con cuadro de cargas y demanda | NTC 2050; RETIE vigente | Pendiente
11 | Transformador | Transformador e ítems asociados presentes en el balance | Control de acta | Pendiente
12 | Tableros y protecciones | Protecciones ≥ 125 % de la carga continua y ≤ ampacidad del conductor | NTC 2050 210-20 y 215-3 | Pendiente
13 | Tableros y protecciones | Capacidad de barras y corriente de cortocircuito (Icc) declaradas y certificadas | NTC 2050; RETIE vigente | Pendiente
14 | Tableros y protecciones | DPS en acometida y tableros según diseño | RETIE vigente | Pendiente
15 | Tableros y protecciones | Sin duplicidad entre tableros/breakers de los ítems del balance | Control de acta | Pendiente
16 | Conductores y ductería | Calibres consistentes entre unifilar, cálculo, planos y balance | Coherencia de diseño | Pendiente
17 | Conductores y ductería | Material del conductor (Al / Cu) consistente en todos los documentos | Coherencia de diseño | Pendiente
18 | Conductores y ductería | Ocupación de ductos ≤ 40 % y diámetros consistentes | NTC 2050 Cap. 9 Tabla 1 | Pendiente
19 | Conductores y ductería | Longitudes por circuito conciliadas con el plano de recorridos | Control de acta | Pendiente
20 | Regulación | Fórmula con la conductividad / resistencia del material correcto | NTC 2050 Cap. 9 Tabla 9 | Pendiente
21 | Regulación | Secciones usadas = secciones reales del cable | Memoria de cálculo | Pendiente
22 | Regulación | Caída de tensión ≤ 3 % en alimentador y ≤ 5 % total (o criterio contractual) | NTC 2050 210-19 y 215-2 | Pendiente
23 | Regulación | Cargas por circuito coinciden con las luminarias del diseño | Coherencia de diseño | Pendiente
24 | Puesta a tierra | Conductor de tierra de equipos dimensionado según la protección | NTC 2050 250-122 | Pendiente
25 | Puesta a tierra | Diseño de SPT con medición de resistencia | RETIE vigente | Pendiente
26 | Puesta a tierra | Evaluación de riesgo por rayos que justifique el apantallamiento | RETIE vigente | Pendiente
27 | Iluminación | Nivel de iluminancia y uniformidad según categoría exigida | RETILAP vigente | Pendiente
28 | Iluminación | Informe de cálculo con posición, altura, inclinación y orientación | RETILAP vigente | Pendiente
29 | Iluminación | Deslumbramiento y luz intrusa evaluados | RETILAP vigente | Pendiente
30 | Iluminación | Factor de mantenimiento justificado | RETILAP vigente | Pendiente
31 | Iluminación | Luminaria del informe = luminaria del plano = luminaria del balance | Coherencia de diseño | Pendiente
32 | Balance | Cantidades del balance sustentadas por planos y cálculos | Control de acta | Pendiente
33 | Balance | Ítems nuevos con código, unidad, APU y aprobación | Contrato | Pendiente
34 | Balance | Fórmulas y subtotales del acta correctos | Control de acta | Pendiente

## Formato_Blanco
Matriz de observaciones – formato en blanco
Copiar esta hoja para cada nuevo proyecto. Listas desplegables y formato condicional ya aplicados.
ID | Área | Documento(s) fuente | Ref. (ítem / plano / hoja) | Tipo | Descripción del hallazgo | Dato documento A | Dato documento B | Norma / referencia | Criticidad | Valor no sustentado est. (COP) | Acción exigida al contratista | Responsable | Fecha límite | Estado | Fecha de cierre | Respuesta / evidencia de cierre | Observaciones interventoría

## Documentos
Documentos revisados y documentos pendientes
Control de entregas del contratista.
# | Documento | Archivo / origen | Estado | Observación
1 | Acta de mayores y menores cantidades e ítems nuevos – hoja 1 (corte 15-10-26) | ACT ELECTRICO 15-10-26.xlsx | Revisado | Cap. 4 e IN14.
2 | Plano 01 – Iluminación Cancha de Fútbol 9 (V2) | 26HO068 … FUTBOL 9 – PLANO 01.pdf | Revisado | Sin firma del diseñador.
3 | Plano 02 – Iluminación Cancha Múltiple (V2) | 26HO068 … MULTIPLE – PLANO 02.pdf | Revisado | Recibido dos veces (idéntico).
4 | Informe DIALux – Cancha Múltiple (V2) | 26HO068 … MULTIPLE – V2 Informe.pdf | Revisado | Fotometría definida por el usuario.
5 | DXF de redes eléctricas (Dibujo1) | Dibujo1.dxf | Revisado | Metrajes por polilíneas, incompletos (BT-05).
6 | Cuadros de carga y cálculos eléctricos (regulación y ductería) | Cuadros de Carga y Calculos Electricos.xlsx | Revisado | Errores de fórmula (γ y secciones).
7 | Diagrama unifilar | Doc1.docx (imágenes) | Revisado | Rótulos de carga borrosos; falta fuente editable.
8 | Informe DIALux – Cancha de Fútbol 9 | — | Pendiente | Solicitar.
9 | Plano e informe de iluminación – Cancha de Fútbol 6 | — | Pendiente | Solicitar o aclarar alcance.
10 | Archivos fotométricos LDT/IES y certificados de producto | — | Pendiente | Solicitar.
11 | Unifilares y cuadros de carga de TB-CM-ADM, TB-GT y TBGCI | — | Pendiente | Solicitar.
12 | Factibilidad / punto de conexión del operador de red | — | Pendiente | Unifilar indica PENDIENTE.
13 | APU del ítem 4.22 y de los ítems nuevos IN14 | — | Pendiente | Descartar duplicidades.
14 | Diseño y justificación de luminarias y postes solares | — | Pendiente | Sin respaldo en planos.

## Listas
Tipo | Criticidad | Estado | Area | Resultado | EstadoItem
Concordancia | Alta | Abierta | Documentación | Cumple | Concuerda
Discrepancia | Media | Respondida | Balance / Actas | No cumple | Discrepa
Incumplimiento normativo | Baja | En revisión | Iluminación (diseño) | Parcial | Sin respaldo
Información faltante |  | Cerrada | Cálculo de regulación | No aplica | Verificar
Verificar |  | No aplica | Unifilar / MT / Medida | Pendiente | Ítem faltante
|  |  | Tableros y protecciones |  | Retirado / reemplazado
Ductería y redes
Puesta a tierra
Otros