Cartagena de Indias, 29 de octubre de 2026

Señores:

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.

Centro de Proyectos – Área Central

Ciudad

Referencia: Respuesta a Observaciones Proyecto Específico – LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO – Expediente P22302026090028 – Devolución del 20/10/2026

Atención: Área de Diseño y Proyectos Específicos

Respetados señores,

En atención a la comunicación del 20 de octubre de 2026, en la cual se devolvió el proyecto específico LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO, para una carga de 225 kVA a 13,2 kV, radicado bajo el expediente P22302026090028, me permito dar respuesta formal a cada una de las observaciones técnicas y a los ítems de la lista de chequeo marcados como “No cumple”, indicando el análisis realizado y la corrección incorporada en la nueva versión de memorias y planos.

CONTENIDO

# 1. Observaciones numeradas del oficio

## Observación 1. Expediente distinto entre memoria y punto de conexión

Análisis Técnico

La memoria conservaba el radicado del primer trámite (P22302025020027), mientras que el diagrama de punto de conexión y la factibilidad vigente corresponden al expediente P22302026090028.

Acción Correctiva / Respuesta

Se actualiza el número de expediente en la portada, encabezados, cuerpo de la memoria, rótulos de todos los planos y anexos, y se realiza una verificación cruzada para que todos los documentos coincidan con P22302026090028.

## Observación 2. Capacidad total de la instalación

Análisis Técnico

En el numeral 1.1.4.3 (Instalación CT) la memoria indicaba “2250 kVA”, error de digitación. La capacidad instalada es 75 kVA (CT No.1) + 3 × 50 kVA (CT No.2, No.3 y No.4) = 225 kVA, igual a la carga aprobada en el punto de conexión.

Acción Correctiva / Respuesta

Se corrige a 225 kVA en el numeral 1.1.4.3 y se revisa que la misma cifra figure en el resto de la memoria, el unifilar y los cuadros de carga. [Reconfirmar la suma si cambia la configuración de transformadores por la observación 7]

## Observación 3. Georreferenciación de planos

Análisis Técnico

Los planos no incluían coordenadas geográficas en el sistema oficial.

Acción Correctiva / Respuesta

Los planos se presentan georreferenciados en el sistema MAGNA-SIRGAS, con cuadro de coordenadas de apoyos, centros de transformación y punto de conexión (apoyo existente 13891531: 10.2256, -75.4427).

## Observación 4. Perfil y tipo de vías

Análisis Técnico

Para verificar las distancias de seguridad de los apoyos frente a las vías se requiere conocer el tipo y la sección de cada vía del proyecto.

Acción Correctiva / Respuesta

Se incluye en planta la clasificación de cada vía y el perfil transversal tipo, con la ubicación de los apoyos respecto al borde de calzada y la verificación de distancias de seguridad conforme al RETIE y a la Ley 1228 de 2008.

## Observación 5. Medida en nivel de tensión 2 en el punto de conexión

Análisis Técnico

Al tratarse de un predio privado, la frontera comercial debe quedar en el punto de conexión y permitir su lectura por el operador de red, conforme a la Resolución CREG 038 de 2014.

Acción Correctiva / Respuesta

Se rediseña la medida en nivel de tensión 2 (13,2 kV) en el punto de conexión, con transformadores de corriente y de tensión, gabinete accesible para lectura y su representación en el unifilar y en el plano de gabinetes. [Definir equipo de medida y ubicación del gabinete]

## Observación 6. Cantidad de cajas y acometidas

Análisis Técnico

No se indicaba la cantidad de cajas de medidores ni las acometidas asociadas a cada una.

Acción Correctiva / Respuesta

Se incluye el cuadro de cajas con el número de medidores y de acometidas por caja, relacionado con el plano de gabinetes y tablas de medidas. [Completar con la cantidad de lotes y cajas]

| Caja de medidores | N° de medidores | N° de acometidas |
| --- | --- | --- |
| Caja No.1 | [por completar] | [por completar] |
| Caja No.2 | [por completar] | [por completar] |
| Total | [por completar] | [por completar] |

## Observación 7. Circuito trifásico para cargas superiores a 200 kVA

Análisis Técnico

La carga del proyecto es de 225 kVA y el criterio de diseño del operador exige circuito trifásico para el balance de cargas. El diseño presentado contemplaba cuatro centros de transformación monofásicos.

Acción Correctiva / Respuesta

Se ajusta el diseño para alimentar el proyecto con circuito trifásico, redistribuyendo la carga entre las tres fases y verificando el balance. [Definir solución: troncal MT trifásica con CT monofásicos repartidos por fase, o banco/transformador trifásico]

## Observación 8. Diagrama unifilar completo desde el punto de conexión

Análisis Técnico

El unifilar no partía del punto de conexión ni mostraba protecciones y medidas.

Acción Correctiva / Respuesta

Se presenta un nuevo unifilar completo desde el apoyo existente 13891531, con seccionamiento y cortacircuitos en el punto de conexión, protecciones de MT y BT, pararrayos, equipo de medida y características de conductores.

## Observación 9. Datos del punto de conexión en el diagrama

Análisis Técnico

Los datos del operador de red no estaban reflejados en el diagrama de conexión del proyecto.

Acción Correctiva / Respuesta

Se incorporan los datos aportados por el operador: subestación Ternera, circuito Ternera 13 a 13 200 V, apoyo existente N° COD 13891531, tramo existente N° COD 21880847, conductor 123.3 AAAC (3F), propiedad de Afinia, coordenadas 10.2256, -75.4427 y niveles de cortocircuito (trifásico 20,056 MVA / 0,839 kA; monofásico 3,483 MVA / 0,437 kA).

## Observación 10. Información técnica de los transformadores

Análisis Técnico

Las tablas de características de los transformadores del numeral 1.1.4.3 estaban sin diligenciar.

Acción Correctiva / Respuesta

Se completan las tablas de CT No.1 (75 kVA) y CT No.2, No.3 y No.4 (50 kVA) con tensiones primaria y secundaria, tipo, grupo de conexión, temperaturas de aceite y devanados, BIL e impedancia (Uz), según la ficha del fabricante, que se anexa. [Completar con la ficha técnica del fabricante]

| Descripción | CT No.1 | CT No.2, No.3 y No.4 |
| --- | --- | --- |
| Potencia (kVA) | 75 | 50 |
| Tensión primaria (Vp) | 13 200 V | 13 200 V |
| Tensión secundaria (Vs) | [confirmar] | [confirmar] |
| Tipo / grupo de conexión | [ficha fabricante] | [ficha fabricante] |
| Temp. aceite / devanados (°C) | [ficha fabricante] | [ficha fabricante] |
| BIL (kV) | [ficha fabricante] | [ficha fabricante] |
| Uz (%) | [ficha fabricante] | [ficha fabricante] |

## Observación 11. Registros de campo del estudio de resistividad

Análisis Técnico

El estudio no anexaba registros de campo ni tablas de medición.

Acción Correctiva / Respuesta

Se anexan los registros de campo de las mediciones por el método Wenner, con las tablas de lectura (espaciamientos y resistencia medida), la resistividad aparente resultante, los datos del instrumento y el registro fotográfico de cada medición. [Anexar registros y fotografías reales]

## Observación 12. Sistema de puesta a tierra calculado al límite

Análisis Técnico

El valor de resistencia obtenido quedaba cercano al límite normativo, sin margen de seguridad.

Acción Correctiva / Respuesta

Se rediseña el sistema de puesta a tierra para obtener un margen razonable frente al valor máximo exigido, ajustando el arreglo de electrodos o la malla y la mejora del terreno si es necesario.

## Observación 13. Tensiones de paso y contacto

Análisis Técnico

La verificación presentada no incluía el cálculo definitivo de tensiones de paso y contacto ni el tiempo de despeje de falla.

Acción Correctiva / Respuesta

Se presenta el cálculo completo de tensiones de paso y contacto tolerables y calculadas, con el tiempo de despeje tomado de la coordinación de protecciones y las corrientes de falla del operador, conforme al RETIE.

## Observación 14. Coordinación de protecciones

Análisis Técnico

No se presentaban curvas TCC, análisis de selectividad ni coordinación de fusibles.

Acción Correctiva / Respuesta

Se incluye el estudio de coordinación de protecciones con curvas tiempo-corriente (TCC), selectividad entre fusibles de MT, protecciones de BT y la protección en el punto de conexión, usando los niveles de cortocircuito del operador.

## Observación 15. Corriente nominal de transformadores de 50 kVA

Análisis Técnico

La memoria usaba dos valores para el mismo equipo: 3,79 A (50 kVA / 13,2 kV) en la ficha del transformador y 5,7 A en la selección de fusibles, que corresponde al transformador de 75 kVA.

Acción Correctiva / Respuesta

Se unifica la corriente nominal de MT de los transformadores de 50 kVA en 3,79 A y se recalcula la selección de fusibles para cada transformador, verificando que el fusible quede dimensionado por encima de la corriente nominal.

## Observación 16. Tensión secundaria

Análisis Técnico

La memoria presentaba tensiones secundarias distintas (208 V en el análisis de aislamiento y 240/120 V en transformadores y alimentadores).

Acción Correctiva / Respuesta

Se unifica la tensión secundaria en todo el documento (cálculos, tablas, unifilar y planos), de acuerdo con la configuración final del sistema trifásico definida en la observación 7. [Confirmar tensión final]

## Observación 17. Firma y rótulo de planos

Análisis Técnico

La hoja de ubicación (TOP-1) mostraba un nombre de diseñador distinto al del resto de los planos.

Acción Correctiva / Respuesta

Se corrige el rótulo y la firma de todas las hojas para que figure el mismo proyectista, con su matrícula profesional, el revisor y el expediente correctos.

## Observación 18. Errores de texto en memoria y planos

Análisis Técnico

Se identificaron errores de redacción y de consistencia en el texto.

Acción Correctiva / Respuesta

Se realiza una revisión integral de ortografía, cifras y referencias cruzadas en memoria y planos.

## Observación 19. Estructuras marcadas con NC en cálculos mecánicos

Análisis Técnico

En la validación de distancias de seguridad aparecían estructuras con la marca “NC” sin aclaración.

Acción Correctiva / Respuesta

Se aclara el significado de cada marca y se corrigen las estructuras afectadas para que todas las distancias de seguridad queden verificadas y cumplan.

## Observación 20. Nemotecnia según norma de Afinia

Análisis Técnico

La identificación de apoyos, centros de transformación, tableros y circuitos no seguía la nemotecnia del operador.

Acción Correctiva / Respuesta

Se renombran todos los elementos conforme a la norma de Afinia en memoria, cálculos y planos.

# 2. Ítems de la lista de chequeo marcados “No cumple”

Además de las observaciones numeradas, la lista de chequeo del oficio marca como “No cumple” los siguientes ítems. Se responde cada uno así:

| Ítem | Descripción | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Planos eléctricos completos y en formato DWG | Se entregan los planos completos en DWG y PDF. |
| 1.4 | Planos de gabinetes y tablas de medidas completas | Se incluyen planos de gabinetes y tablas de medidas (obs. 5 y 6). |
| 1.5 | Plano constructivo | Se incorpora el plano constructivo con detalles de estructuras, CT, puesta a tierra y medida. |
| 1.7 | Correlación con estudio de factibilidad | Se verifica la correspondencia con la factibilidad y el diagrama de conexión (obs. 1, 7 y 9). |
| 2.2 | Cálculo de pérdidas (armónicos y factor de potencia) | Se incluye el cálculo de pérdidas de energía considerando factor de potencia y armónicos. |
| 2.4 | Cortacircuitos o seccionadores en el punto de conexión | Se incluyen en el punto de conexión y en el unifilar (obs. 8). |
| 5.3 | Distancias de seguridad en subestaciones | Se verifican y documentan para los centros de transformación (obs. 4 y 19). |
| 6.3 | Cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra | Se incluyen los cálculos de cortocircuito, de energía incidente por arco eléctrico y de falla a tierra (obs. 13 y 14). |
| 6.5 | Evidencias fotográficas | Se anexa registro fotográfico de las mediciones de campo (obs. 11). |
| 10.1 | Medición según CREG 038 de 2014 | Se rediseña la medida en nivel de tensión 2 (obs. 5). |

# 3. Documentos que se radican

Con esta respuesta se remite en medio magnético, firmado por ingeniero electricista con matrícula profesional vigente:

- Memorias de cálculo actualizadas (expediente P22302026090028).

- Planos eléctricos en formato DWG y PDF, georreferenciados en MAGNA-SIRGAS.

- Diagrama unifilar completo desde el punto de conexión.

- Estudio de resistividad con registros de campo y registro fotográfico.

- Estudio de puesta a tierra, tensiones de paso y contacto, cortocircuito y arco eléctrico.

- Estudio de coordinación de protecciones (curvas TCC).

- Fichas técnicas de transformadores y equipos de medida.

# 4. Cierre

Con lo anterior se da respuesta a las observaciones del oficio de devolución y se solicita la nueva revisión del proyecto específico. Quedo atento a cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

EFRAÍM DE JESÚS GUERRA MALO

Ingeniero Electricista

Matrícula Profesional BL205-45418